ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию системы усиления сотовой связи (распределённой антенной системы) на объекте [наименование объекта]

Шаблон ARDEVIO SOLUTIONS, www.ardevio.ru. Текст в [квадратных скобках] заполняется заказчиком, пояснения курсивом удаляются перед публикацией. Шаблон не является юридической консультацией: требования к закупке, описанию объекта закупки и участникам проверьте по действующей редакции 44-ФЗ или 223-ФЗ и положению о закупке вашей организации.

# 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | [полное наименование, ИНН] |
| Объект | [наименование, назначение здания] |
| Адрес объекта | [адрес] |
| Основание | [договор, программа, решение] |
| Срок выполнения работ | [не позднее … / … календарных дней с даты заключения договора] |
| Контактное лицо заказчика | [ФИО, должность, телефон, e-mail] |

# 2. Цель работ

Обеспечить устойчивую сотовую связь (голос и мобильная передача данных) абонентов операторов, указанных в разделе 4, в зонах объекта, перечисленных в разделе 3, путём создания системы усиления сотовой связи (далее — Система).

# 3. Характеристика объекта и зоны покрытия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общая площадь зон покрытия, м² | […] |
| Этажность, подземные уровни | [… надземных, … подземных] |
| Конструкция и материалы | [монолит / кирпич / металлокаркас; тип остекления] |
| Зоны, в которых требуется покрытие | [этажи, помещения, МОП, лифтовые холлы, паркинг, технические помещения] |
| Зоны, исключённые из покрытия | [помещения с ограничениями по радиоизлучению и т. п.] |
| Режим работы объекта и доступа | [часы работ, пропускной режим, ограничения] |

Приложение 1: поэтажные планы с обозначением зон покрытия.

# 4. Требования к покрытию

Операторы связи: [перечень]. Технологии и диапазоны: [например, 2G/4G; 900, 1800, 2100, 2600 МГц — уточняется по результатам обследования].

Критерии покрытия проверяются в контрольных точках (приложение 2) измерительным оборудованием, указанным в разделе 9:

| Показатель | Требование | Доля контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| RSRP (4G), дБм | не хуже [−95] | не менее [95] % |
| SINR (4G), дБ | не хуже [5] | не менее [95] % |
| Уровень сигнала 2G (RxLev), дБм | не хуже [−85] | не менее [95] % |
| Прохождение голосового вызова | успешно | [100] % тестовых вызовов |

Значения в скобках — примерные. Конкретные пороги определяются по назначению зон и согласуются до заключения договора.

Система не должна создавать помех сетям операторов связи. Уровень сигнала внутренних антенн у окон и на фасаде ограничивается так, чтобы исключить влияние на сеть вне здания.

# 5. Состав работ

Обследование объекта: замеры уровня и качества сигнала по каждому оператору снаружи и внутри здания, осмотр трасс и мест установки оборудования.

Разработка рабочей документации (раздел 7) и согласование её с заказчиком.

Поставка оборудования и материалов в соответствии со спецификацией.

Монтаж оборудования, кабельных трасс и антенн.

Пусконаладочные работы, настройка усиления по диапазонам.

Согласование подключения Системы с операторами связи и оформление разрешительных документов в порядке, действующем для применяемого оборудования.

Контрольные замеры и сдача Системы (раздел 9).

Передача исполнительной документации и инструктаж персонала заказчика.

# 6. Требования к оборудованию и материалам

Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для его применения в Российской Федерации (декларации, сертификаты).

Диапазоны рабочих частот оборудования должны соответствовать разделу 4.

Кабельная продукция для прокладки внутри здания — с характеристиками пожарной безопасности, соответствующими требованиям к объекту.

При указании в спецификации товарных знаков сопровождайте их словами «или эквивалент» и приводите параметры эквивалентности, если этого требует порядок вашей закупки.

Гарантийный срок на оборудование — не менее [12] месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

# 7. Требования к рабочей документации

Пояснительная записка с результатами обследования и обоснованием технического решения.

Радиочастотный расчёт: бюджет мощности, прогноз покрытия по зонам.

Структурная схема Системы.

Планы размещения антенн и оборудования, планы кабельных трасс.

Спецификация оборудования и материалов, кабельный журнал.

Программа и методика контрольных замеров.

# 8. Требования к исполнителю

[Укажите требования, допустимые порядком вашей закупки: опыт выполнения аналогичных работ, наличие специалистов, членство в СРО или лицензии, если они требуются для выполняемого вида работ на данном объекте.]

# 9. Порядок приёмки

Контрольные замеры выполняются исполнителем в присутствии представителя заказчика в точках по приложению 2, по всем операторам и технологиям раздела 4.

Измерительное оборудование: измерительный приёмник или сканер сети либо смартфоны с инженерным ПО — [указать]; фиксируются точка, оператор, технология, RSRP, SINR, время.

Результаты оформляются протоколом замеров (приложение 3) с сопоставлением значений до и после создания Системы.

При несоответствии критериям раздела 4 исполнитель устраняет недостатки за свой счёт и проводит повторные замеры.

Работы считаются выполненными после подписания акта ввода Системы в эксплуатацию и передачи исполнительной документации.

# 10. Исполнительная документация

Исполнительные схемы и планы размещения оборудования и трасс.

Паспорта и документы о соответствии на оборудование.

Протокол контрольных замеров.

Акт ввода Системы в эксплуатацию.

Инструкция по эксплуатации и контакты для гарантийных обращений.

# 11. Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование и выполненные работы — не менее [12] месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. Срок реагирования на гарантийное обращение — [не более … рабочих дней].

# Приложения

Приложение 1. Поэтажные планы с зонами покрытия.

Приложение 2. Перечень и схема контрольных точек.

Приложение 3. Форма протокола контрольных замеров.

## Приложение 3. Форма протокола контрольных замеров

| № точки | Этаж / помещение | Оператор | Технология, диапазон | RSRP до, дБм | RSRP после, дБм | SINR после, дБ | Вызов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |